Проведен внеплановый мониторинг состояния пожарной безопасности НПСФ «Аист»

В феврале 2023 г. работниками инспекции надзора и профилактики Новополоцкого городского отдела по чрезвычайным ситуациям проведен внеплановый мониторинг состояния пожарной безопасности НПСФ «Аист».

В ходе проведенной работы установлено, что на объекте выявлены нарушения обязательных для соблюдения технических нормативных правовых актов (их структурных элементов), содержащих требования по обеспечению пожарной безопасности, входящих в систему противопожарного нормирования и стандартизации. Предложено выполнить следующие мероприятия:

| № п/п | Содержание мероприятия |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
|  | объект НПСФ «Аист» ООО здания по ул. Гайдара, д.3, г.Новополоцк |
| 1. | Обеспечить исправность и работоспособность системы пожарной сигнализации (система отключена, не обслуживается, не заключен договор с сектором мониторинга «Молния») (п.4.1 «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь №7 от 23.11.2017г «О развитии предпринимательства» (далее – Общих требований) |
| 2. | Обеспечить оснащение объекта первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), п.4.1 Общих требований, п.2 «Инструкции о нормах оснащения объектов первичными средствами пожаротушения», утвержденной Постановлением МЧС Беларусь 21.12.2021 № 82 (далее - Постановления МЧС №82) |
| 3. | Организовать подготовку работника, ответственного за пожарную безопасность объекта, по программе пожарно-технического минимума, п.3.1 Общих требований. |
| 4. | В противопожарном разрыве между зданиями исключить складирование горючих материалов (дров), п.16 Общих требований. |
| 5. | Обозначить пути эвакуации (в лестничной клетке), п.44 Общих требований. |
| 6. | Откорректировать планы эвакуации людей при пожаре в соответствии с формой, определяемой МЧС (не соответствует условное обозначение, не обозначено место расположение ручного пожарного извещателя в районе центральной л/к, отсутствует порядок действий людей при пожаре), п.45 Общих требований, прил.2 Постановления МЧС № 82. |
| 7. | Установить замки на дверях, расположенных на путях эвакуации (дверь, ведущая с коридора 1-го этажа в помещение отдыха, наружная эвакуационная дверь), обеспечивающие возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа, п.48 Общих требований. |
| 8. | Обеспечить безопасную эвакуация из обособленного помещения на 1 этаже (выход гаража №3 загроможден). Исключить загромождение проходов в гараже с торца здания. Исключить расположение имущества (мебели), уменьшающее минимальную эвакуационную ширину путей эвакуации (коридора), п.50 Общих требований. |

МЧС напоминает, что в соответствии со ст. 17 Закона РБ «О пожарной безопасности» руководители организаций должны обеспечивать пожарную безопасность и противопожарный режим в соответствующих организациях.

Леонид Волынец

Старший инспектор СНиП

Новополоцкого ГОЧС